## 1. Inputs
INPUTS CONFIGURABLES - SMOKE TEST chpapp
SLIDERS DE SENSIBILIDAD (variables principales) |  |  |  | COMENTARIOS DEL USUARIO
| Cobertura eléctrica de la cogeneración | 75% | % del consumo eléctrico que cubre la cogeneración. Default 75%. | ok
| Rendimiento eléctrico de la cogeneración | 40% | Eficiencia eléctrica del motor. Energía eléctrica generada / Energía del combustible (PCI). Default 40%. | ok
| Rendimiento térmico de la cogeneración | 25% | Eficiencia térmica recuperada de gases de escape. Default 25%. | ok
| Eficiencia de la caldera reemplazada | 85% | Eficiencia térmica de la caldera actual del cliente. Default 85%. | ok
CONVERSIONES Y FACTORES TÉCNICOS
| Conversión kWh a GJ (3.6 MJ/kWh) | 0.0036 | Factor de conversión. 1 kWh = 3.6 MJ = 0.0036 GJ. | ok
| Factor PCS a PCI (conversión gas) | 1.11 | Factura ENGIE viene en PCS. Para combustible térmico se usa PCI. PCS / 1.11 = PCI. | ok
| Horas mensuales estándar para capacidad | 720 | Horas del mes = días facturados × 24. Para septiembre (30 días) = 720 h. Para 31 días = 744 h. Para febrero (28 o 29) = 672 o 696 h. | Resuelto: ahora apunta a días × 24 de la factura CFE.
| Factor 0.57 (cobro CFE GDMTH demanda) | 0.57 | CFE GDMTH cobra capacidad/distribución sobre MIN(kw_max, demanda_promedio/0.57). Aplica techo al resultado. | ok
INVERSIÓN
| Costo unitario USD/kW | 1400 | Costo de instalación de cogeneración por kW de capacidad nominal. | ok
| Tipo de cambio MXN/USD | 17.5 | Tipo de cambio para convertir inversión USD a MXN. | ok
| Tasa ISR para beneficio fiscal año 1 | 30% | Art. 34 fracción XIII LISR. Cogeneración eficiente certificada CRE permite deducción inmediata 100%. Beneficio = inversión × 30%. | ok
| Horizonte de proyección (años) | 15 | Años para el flujo proyectado y cálculo de payback. | ok
O&M (operación y mantenimiento)
| Costo O&M por kWh cubierto | 0.3 | Operación y mantenimiento de la cogeneración. 0.30 MXN por cada kWh generado. | ok
PARÁMETROS DEL CLIENTE PARA CELs (CRE)
| RefH (medio térmico) | 0.82 | Para gases_combustion: 0.82. Vapor o agua caliente: 0.90. (Documento CRE). | ok
| fp (nivel tensión) | 0.94 | Para 1-34 kV: 0.94. Para 69-85 kV: 0.96. Para >115 kV: 0.97 (CRE). | ok
| RefE (tramo capacidad y altitud) | 0.44 | Tabla CRE. Capacidad 0.5-6 MW, altitud >1500m: 0.44. (varía por tramo). | ok
| Altitud msnm (informativa) | 1721 | Salamanca, Gto. >1500m define la tabla de RefE. | ok

## 2. Factura CFE sep24
FACTURA CFE GDMTH - IBERICA TILES - SEPTIEMBRE 2024
IDENTIFICACIÓN
| Cliente | IBERICA TILES SAPI DE CV | Razón social del receptor.
| RFC | ITI170630377
| Número de servicio (RPU) | 052231189271
| Tarifa | GDMTH
| Multiplicador | 2800 | Multiplicador del medidor.
| Periodo facturado | 31 AGO 24 - 30 SEP 24
| Días facturados | 30
| Carga conectada (kW) | 3200
| Demanda contratada (kW) | 3200
CONSUMO POR HORARIO (kWh)
| kWh Base | 408800
| kWh Intermedia | 630000
| kWh Punta | 61600
| Total kWh | 1100400 | Suma de los tres horarios.
DEMANDAS POR HORARIO (kW)
| kW Base | 3444
| kW Intermedia | 3444
| kW Punta | 3416
| kW Max | 3444 | Máxima demanda en cualquier horario. Para GDMTH septiembre = 3,444 kW.
| Demanda promedio actual / 0.57 | 2682 | Total kWh / (720 × 0.57) redondeado al entero superior. Aplica techo (CEILING). | Confirmar que en esta fórmula, 720 aplica porque es el número de horas del mes (septiembre). Si fuera un mes de 31 días, tendría que ser 744. Si fuera Febrero, tendrían que ser las horas correspondientes a un mes de 28 o 29 días, según corresponda.
FACTOR POTENCIA
| kVArh | 352800
| Factor potencia % | 95.23%
COSTOS POR COMPONENTE MEM (MXN, pre-IVA)
| Suministro (cargo fijo) | 362.6
| Distribución (cargo demanda) | 272893.5 | Cargo demanda CFE. Se cobra sobre MIN(kw_max, demanda_promedio/0.57).
| Transmisión | 194660.76
| CENACE | 7152.6
| Generación B | 380306.64
| Generación I | 1143765
| Generación P | 129218.32
| Capacidad (cargo demanda) | 1136336.58 | Cargo demanda CFE. Se cobra sobre MIN(kw_max_punta, demanda_promedio/0.57).
| SCnMEM (servicios NO MEM) | 6822.48
| Total componentes (suma sub-cargos) | 3271518.48 |  | ok
| Bonificación Factor de Potencia | -3271.52 | Bonificación si FP > 90%, penalización si FP < 90%. Aquí bonificación (negativa = a favor cliente).
| Subtotal (pre-IVA) | 3268246.96 |  | ok
| IVA 16% | 522919.51
| Total con IVA | 3791166.47 | Total facturado del periodo (sin DAP ni adeudos previos). | ok
PRECIOS DERIVADOS POR HORARIO ($/kWh)
| Precio $/kWh Base | 0.9303 | Costo Generación B dividido entre kWh Base. Es el costo unitario CFE de energía base. | ok
| Precio $/kWh Intermedia | 1.8155 | Costo Generación I dividido entre kWh Intermedia. Es el costo unitario CFE de energía intermedia. | ok
| Precio $/kWh Punta | 2.0977 | Costo Generación P dividido entre kWh Punta. Es el costo unitario CFE de energía punta. | ok
| Precio promedio $/kWh | 1.5024 |  | ok
PRECIOS DERIVADOS POR CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN
| kW facturado para Capacidad | 2682 | Capacidad CFE cobra sobre MIN(kw_max_punta, demanda_promedio_actual/0.57 redondeada arriba). | ok
| Precio Capacidad ($/kW) | 423.69 | Cargo Capacidad / kW facturado para Capacidad. | ok
| kW facturado para Distribución | 2682 | Distribución CFE cobra sobre MIN(kw_max, demanda_promedio_actual/0.57 redondeada arriba). | ok
| Precio Distribución ($/kW) | 101.75 | Cargo Distribución / kW facturado para Distribución | ok
PRECIOS DERIVADOS POR OTROS SERVICIOS ($/kWh) |  |  |  | Se incluye el análisis de estos costos porque será importante a la hora de calcular el ahorro eléctrico con la cogeneración, ya que no se reducirá los costos sociados a Generación B, I y P, sino que también se reducirán estos costos por reducirse el consumo de energía de red (si la cogeneración cubre un 75%, estos costos se reducirán tamvién en un 75% ya que Transmisión, CENACE y SCnMEM aplican sobre el consumo eléctrico total del periodo, en kWh)
| Precio Transmisión $/kWh | 0.1769
| Precio CENACE $/kWh | 0.0065
| Precio SCnMEM $/kWh | 0.0062
| Total Otros Servicios | 0.1896

## 3. Factura PPA sep24
FACTURA PPA - IBERICA TILES - SEPTIEMBRE 2024 (GIN)
IDENTIFICACIÓN
| Suministrador | GENERACION INDUSTRIAL
| RFC suministrador | GIN040707G89
| Cliente (receptor) | IBERICA TILES
| RFC receptor | ITI170630377
| Serie - Folio | GI01 01312
| RPU (centro de carga) | 52200951158
| Periodo facturado | 01 al 30 de septiembre 2024
| Días facturados | 30
| Fecha factura | 09/10/2024
CONSUMO Y PRECIO
| Consumo (kWh) | 2060135 | Cantidad facturada por el suministrador. NO viene desglosada por horario.
| Consumo (MWh) | 2060.135 |  | ok
| Precio unitario MXN/kWh | 2.0306 | Precio combinado (energía + cargos CENACE). NO se desglosa en la factura. | ok
TOTALES
| Subtotal MXN (pre-IVA) | 4183310.13 |  | ok
| Verificación subtotal = kWh × precio | 4183310.131 | Verificación: cantidad × precio unitario debe igualar subtotal (tolerancia redondeo).
| Diferencia (tolerancia esperada < $5) | 0.001
| IVA 16% | 669329.62
| Total con IVA | 4852639.75
| Verificación total = subtotal × 1.16 | 4852639.7508
DATOS DEL CONTRATO PPA (ficha del cliente)
| Precio fijo inicial USD/MWh | 71.8 | Del contrato base. Se actualiza por INPC en cada aniversario.
| Fecha inicio suministro | 01/05/2024
| Energía contratada anual (MWh) | 26987.82
| Capacidad máxima (kW) | 4075
| División CENACE | Bajío
| Bloque contratado sep-24 (MWh) | 2333 | Bloque contratado para septiembre 2024 según contrato. Para detectar excedentes.
| Banda de tolerancia (110%) | 2566.3 | Umbral hasta el cual el precio fijo aplica. Excedentes se cobran a precio mercado CENACE. | ok
| ¿Excedente detectado? | NO | Si consumo > 110% del bloque, hay excedente sobre precio mercado. | ok

## 4. Factura Gas sep24
FACTURA GAS NATURAL - IBERICA TILES - SEPTIEMBRE 2024 (ENGIE)
IDENTIFICACIÓN
| Suministrador | GDF SUEZ MEXICO COMERCIALIZADORA (ENGIE)
| RFC suministrador | TRA0002119W1
| Cliente | IBERICA TILES SAPI DE CV
| RFC receptor | ITI170630377
| Número de cliente | 610002800
| Cuenta contrato | 5100096634
| Folio | I00000607
| Periodo facturado | 01.09.2024 al 30.09.2024
| Días facturados | 30
| Tipo servicio | Comercialización Gas - Guadalajara
| Punto suministro | 11067
CONSUMO Y PODER CALORÍFICO
| Consumo m3 corregidos | 3098656.95
| Poder calorífico (GJ/m³) | 0.03774 | PCS (poder calorífico superior). Para combustible se usa PCI = PCS / 1.11.
| Total GJ (PCS) | 116944.2367 |  | ok
| Total GJ (PCI) - aplicable a cogeneración | 105355.1682 | GJ PCI = GJ PCS / 1.11. Es el contenido energético neto del combustible. | ok
CARGOS Y PRECIOS (MXN, pre-IVA)
| Transporte por ducto | 2867596.14 | 78102101 - Transporte por ducto.
| Precio unitario transporte ($/GJ) | 24.52
| Compraventa de gas | 4393784.14 | 83101601 - Compraventa de gas natural.
| Precio unitario gas ($/GJ) | 37.57
| Subtotal (pre-IVA) | 7261380.28 |  | ok
| Verificación subtotal | 7261380.28 |  | ok
| IVA 16% | 1161820.84
| Total con IVA | 8423201.12
PRECIO PROMEDIO DEL GAS
| Precio promedio ($/GJ PCS) | 62.0927 | Subtotal / GJ totales (en PCS). Costo total del gas por GJ entregado. | ok
| Precio promedio ($/GJ PCI) | 68.9229 | Subtotal / GJ PCI. Costo del combustible energético neto. Para cogeneración usar este. | ok

## 5. Parametros cliente
PARÁMETROS DEL CLIENTE - IBERICA TILES
IDENTIFICACIÓN
| Cliente | IBERICA TILES SAPI DE CV |  | ok
| Ubicación | Salamanca, Guanajuato |  | ok
PARÁMETROS REGULATORIOS PARA CÁLCULO DE CELs
| Medio térmico recuperado | gases_combustion | Define RefH. Para gases_combustion: RefH = 0.82. | ok
| Nivel de tensión | 1-34 kV | Define fp (factor pérdidas). Para 1-34 kV: fp = 0.94. | ok
| Altitud (msnm) | 1721 | Para >1500m aplica una tabla de RefE distinta. | ok
| Tipo motor | combustion_interna |  | ok
FACTORES APLICABLES (tomados de hoja Inputs)
| RefH (factor calor) | 0.82 |  | ok
| fp (factor pérdidas) | 0.94 |  | ok
| RefE (factor electricidad) | 0.44 |  | ok
| RefE' (RefE × fp) | 0.4136 | RefE ajustado por pérdidas: RefE' = RefE × fp. | ok

## 6. Dashboard Contab CFE
DASHBOARD CONTABILIDAD ENERGÉTICA - CFE GDMTH - SEPTIEMBRE 2024
KPIs PRINCIPALES
| Meses analizados | 1
| Consumo total (kWh) | 1100400 |  | ok
| Consumo total (MWh) | 1100.4 |  | ok
| Costo total del periodo (pre-IVA) | 3268246.96 |  | ok
| Costo unitario promedio ($/kWh) | 2.9701 | Costo total pre-IVA / Total kWh. Es el $/kWh efectivo de CFE GDMTH. | ok
CONSUMO POR HORARIO
| kWh Base | 408800 |  | ok
| kWh Intermedia | 630000 |  | ok
| kWh Punta | 61600 |  | ok
| % Base | 37.15% |  | ok
| % Intermedia | 57.25% |  | ok
| % Punta | 5.598% |  | ok
DEMANDAS Y FACTOR POTENCIA
| kW Max | 3444 |  | ok
| kW Punta | 3416 |  | ok
| Factor de potencia | 95.23% |  | ok
COSTOS UNITARIOS POR HORARIO ($/kWh)
| $/kWh Base (Generación B) | 0.9303 |  | ok
| $/kWh Intermedia (Generación I) | 1.8155 |  | ok
| $/kWh Punta (Generación P) | 2.0977 |  | ok
| $/kWh promedio energía | 1.5024 |  | ok
COSTOS POR COMPONENTE
| Energía (B+I+P) | 1653289.96 |  | ok
| Capacidad | 1136336.58 |  | ok
| Distribución | 272893.5 |  | ok
| Transmisión | 194660.76 |  | ok
| CENACE + SCnMEM | 13975.08 |  | ok
| Suministro (fijo) | 362.6 |  | ok
| Bonificación FP | -3271.52 |  | ok
| Subtotal | 3268246.96 |  | op

## 7. Dashboard Contab PPA
DASHBOARD CONTABILIDAD ENERGÉTICA - PPA CALIFICADO (GIN) - SEPTIEMBRE 2024
KPIs PRINCIPALES
| Meses analizados | 1
| Consumo total (kWh) | 2060135
| Consumo total (MWh) | 2060.135
| Costo total del periodo (pre-IVA) | 4183310.13
| Precio promedio ($/kWh) | 2.0306 | Subtotal / consumo. Es el $/kWh efectivo PPA (combinado energía + cargos CENACE).
DETALLES DEL CONTRATO PPA
| Suministrador | GENERACION INDUSTRIAL
| Precio fijo contractual (USD/MWh) | 71.8
| Capacidad contratada (kW) | 4075
| Energía contratada anual (MWh) | 26987.82
BLOQUE CONTRATADO vs CONSUMO REAL
| Bloque contratado sep-24 (MWh) | 2333
| Consumo real sep-24 (MWh) | 2060.135
| % consumo vs bloque | 88.3% | Si >110%, hay excedente que se cobra a precio mercado CENACE.
| Banda tolerancia 110% (MWh) | 2566.3
| Excedente (MWh) | 0
| Estado | Dentro de banda
DIFERENCIA RESPECTO A FORMATO CFE GDMTH
PPA NO tiene desglose por horario (Base/Intermedia/Punta).
PPA NO tiene cargo separado de Capacidad ni Distribución sobre demanda kW.
PPA cobra UN solo precio MXN/kWh combinado (energía + cargos CENACE no desglosados).
Excedentes sobre el 110% del bloque se cobran a precio mercado CENACE de la zona.

## 8. Dashboard Cogen CFE
DASHBOARD COGENERACIÓN - CFE GDMTH - SEPTIEMBRE 2024
INPUTS DEL ANÁLISIS
| Cobertura eléctrica | 75% |  | ok
| Rendimiento eléctrico | 40% |  | ok
| Rendimiento térmico | 25% |  | ok
| Eficiencia caldera | 85% |  | ok
CONSUMO Y COBERTURA
| Total kWh del mes (factura) | 1100400 |  | ok
| kWh cubiertos por cogeneración | 825300 | Total kWh × Cobertura. Es la energía que la cogeneración va a generar. | ok
| kWh post-cogeneración (CFE) | 275100 | Lo que el cliente seguiría comprando a CFE. | ok
ASIGNACIÓN GREEDY DE COBERTURA POR HORARIO
| Asignación greedy. Primero cubre PUNTA (más caro), luego INTERMEDIA, luego BASE. |  |  | ok
| kWh cubierto en Punta | 61600 |  | ok
| Resto cobertura después de Punta | 763700 |  | ok
| kWh cubierto en Intermedia | 630000 |  | ok
| Resto cobertura después de Intermedia | 133700 |  | ok
| kWh cubierto en Base | 133700
AHORRO POR COMPONENTE - ENERGÍA
| Ahorro Energía Punta | 129218.32 |  | ok
| Ahorro Energía Intermedia | 1143765 |  | ok
| Ahorro Energía Base | 124381.11 |  | ok
| TOTAL Ahorro Energía | 1397364.43 |  | ok
AHORRO POR COMPONENTE - CAPACIDAD
| kW facturado actual para Capacidad | 2682 |  | ok
| Precio Capacidad ($/kW) | 423.69 |  | ok
| Demanda promedio POST cogen / 0.57 (ceiling) | 671 | kWh_post_cogen / (720 × 0.57) redondeado arriba. Aplica CEILING en metodología CFE. | ok. Confirmar que aplica kWh_post_cogen / (horas del mes × 0.57) redondeando arriba
| kW efectivo POST Capacidad (MIN) | 671 | MIN(kw_max_punta, demanda_post/0.57 redondeada). Asunción conservadora kw_max no cambia. | ok
| Reducción de kW (Capacidad) | 2011 |  | ok
| Ahorro Capacidad | 852040.59 |  | ok
AHORRO POR COMPONENTE - DISTRIBUCIÓN
| kW facturado actual para Distribución | 2682 |  | ok
| Precio Distribución ($/kW) | 101.75 |  | ok
| kW efectivo POST Distribución (MIN) | 671 | MIN(kw_max, demanda_post/0.57 redondeada). | ok
| Reducción de kW (Distribución) | 2011 |  | ok
| Ahorro Distribución | 204619.25 |  | ok
AHORRO POR COMPONENTE - OTROS SERVICIOS |  |  |  | Se incluye una cuarta componente de ahorro, resultado de reducir los conceptos de Transmisión, CENACE y SCnMEM al reducir el consumo total de energía
| kWh facturado actual para Otros Servicios | 1100400
| kWh post-cogeneración (CFE) | 275100
| Reducción consumo (kWh) | 825300
| Precio Otros Servicio ($/kWh) | 0.1896
| Ahorro Otros Servicios | 156476.88
AHORRO ELÉCTRICO TOTAL (suma 4 componentes) |  |  |  | Se consideran 4 componenetes porque se adiciona el ehorro resultante de reducir otros servicios (Transmisión, CENACE y SCnMEM) al reducir el consumo total de energia (kWh) del periodo
| AHORRO ELÉCTRICO MES | 2610501.15
GAS DE COGENERACIÓN Y CALOR RECUPERADO
| GJ de gas requerido por cogeneración | 7427.7 | GJ requerido = (kWh cubierto × 0.0036 GJ/kWh) / rendimiento eléctrico. | ok
| GJ de calor útil recuperado | 1856.925 | GJ_calor = GJ_gas × rendimiento térmico. | ok
| GJ ahorrado en caldera (PCI) | 2184.6176 | GJ_caldera_ahorrado = GJ_calor / eficiencia_caldera. | ok
PRECIOS Y COSTOS DE GAS
| Precio gas $/GJ PCI | 68.9229
| Costo Gas para Cogeneración | 511938.3817 |  | ok
| Ahorro Caldera (gas evitado) | 150570.1123 | GJ_caldera_ahorrado × precio gas. La cogen evita comprar este gas para la caldera. | ok
O&M (Operación y Mantenimiento)
| Costo O&M | 247590 |  | ok
RESUMEN P&L MENSUAL
| (+) Ahorro Electricidad | 2610501.15 |  | ok
| (+) Ahorro Caldera | 150570.1123 |  | ok
| Total Ingresos | 2761071.2623 |  | ok
| (-) Costo Gas Cogen | -511938.3817 |  | ok
| (-) O&M | -247590 |  | ok
| Total Gastos | -759528.3817 |  | ok
| AHORRO NETO MES | 2001542.8806 |  | ok
PROYECCIÓN ANUAL (mes × 12 - simplificada)
| Ahorro Electricidad anual proyectado | 31326013.8 |  | ok
| Ahorro Caldera anual proyectado | 1806841.3471 |  | ok
| Costo Gas Cogen anual | 6143260.5802 |  | ok
| O&M anual | 2971080 |  | ok
| AHORRO NETO ANUAL | 24018514.5669 |  | ok
Proyección lineal sobre un mes × 12. NO representa el año real (consumos varían).
CAPACIDAD NOMINAL Y CELs
| Capacidad nominal (max kWh/720, ceiling) | 1529 | Capacidad = ceiling(kWh_max_mes / horas del mes). En modelo real es max sobre meses. | ok. Al estar referido a '1. Inputs'!C12 se tiene en cuenta que aplicará las horas del mes que corresponda
| Capacidad nominal (MW) | 1.529 |  | ok
| E (electricidad MWh) anual | 9903.6 |  | ok
| F (combustible PCI MWh) anual | 24759 | GJ a MWh: dividir entre 3.6. | ok
| H (calor útil MWh) anual | 6189.75 |  | ok
| Fh = H / RefH | 7548.4756 |  | ok
| Fe = F - Fh | 17210.5244 |  | ok
| EP = E/RefE' + H/RefH | 31493.3499 |  | ok
| AEP = EP - F | 6734.3499 |  | ok
| ELC = AEP × RefE | 2963.1139 | CELs Generados (anuales). Si AEP > 0 cumple Caso I CRE de cogeneración eficiente. | ok
| % Energía Limpia | 22.44% | (CELs MWh × 1000) / kWh totales anuales × 100. | ok
INVERSIÓN Y FLUJO 15 AÑOS
| Inversión USD | 2140600 |  | ok
| Inversión MXN | 37460500 |  | ok
| Beneficio fiscal año 1 | 11238150 |  | ok
| Flujo año 1 (con beneficio fiscal) | 35256664.5669 |  | ok
| Flujo años 2-15 (ahorro neto constante) | 24018514.5669 |  | ok
| Acumulado año 1 | -2203835.4331 |  | ok
| Acumulado año 2 | 21814679.1339 |  | ok
| Acumulado año 3 | 45833193.7008 |  | ok
| Acumulado año 4 | 69851708.2678 | Año en que el acumulado cruza cero. Considera beneficio fiscal año 1. | El cálculo debería considerar no el año como valor entero, sino con decimales. Es decir, si el acumulado cruza cero a mitad del tercer año, el periodo de retorno sería 2.5 años.
| Acumulado año 5 | 93870222.8347
| Payback (años, con beneficio fiscal) | 1.0918 | Año en que el acumulado cruza cero, con interpolación lineal: (año N-1) + ¦acumulado año N-1¦ / flujo año N. Considera beneficio fiscal año 1.

## 9. Dashboard Cogen PPA
DASHBOARD COGENERACIÓN - PPA CALIFICADO (GIN) - SEPTIEMBRE 2024
Suministro: Calificado (PPA) - GENERACION INDUSTRIAL
INPUTS DEL ANÁLISIS
| Cobertura eléctrica | 75%
| Rendimiento eléctrico | 40%
| Rendimiento térmico | 25%
| Eficiencia caldera | 85%
CONSUMO Y COBERTURA (sin desglose horario en PPA)
| Total kWh del mes (factura PPA) | 2060135
| kWh cubiertos por cogeneración | 1545101.25 | Total kWh × Cobertura. Misma lógica que CFE pero sin asignación greedy por horario.
| kWh post-cogeneración | 515033.75
PRECIO PROMEDIO PPA Y AHORRO ELÉCTRICO (sin desglose por componente)
| Subtotal pre-IVA de factura | 4183310.13
| Precio promedio MXN/kWh | 2.0306 | Subtotal / consumo. Precio combinado (energía + cargos CENACE).
| AHORRO ELÉCTRICO MES (PPA) | 3137482.5975 | kWh cubiertos × precio promedio. UN solo componente. NO hay Capacidad ni Distribución.
DIFERENCIA RESPECTO A CFE GDMTH
PPA: ahorro electricidad = kWh cubierto × precio promedio único.
CFE: ahorro electricidad = Ahorro Energía (greedy horario) + Ahorro Capacidad + Ahorro Distribución +Ahoro Otros Servicios
Resto de componentes (caldera, gas cogen, O&M, CELs, energía limpia, inversión, payback): IDÉNTICOS a CFE.
GAS DE COGENERACIÓN Y CALOR RECUPERADO (idéntico a CFE)
| GJ de gas requerido por cogeneración | 13905.9112
| GJ de calor útil recuperado | 3476.4778
| GJ ahorrado en caldera (PCI) | 4089.9739
PRECIOS Y COSTOS DE GAS
| Precio gas $/GJ PCI | 68.9229
| Costo Gas para Cogeneración | 958435.2762
| Ahorro Caldera | 281892.7283
O&M
| Costo O&M | 463530.375
RESUMEN P&L MENSUAL
| (+) Ahorro Electricidad (PPA) | 3137482.5975
| (+) Ahorro Caldera | 281892.7283
| Total Ingresos | 3419375.3258
| (-) Costo Gas Cogen | -958435.2762
| (-) O&M | -463530.375
| Total Gastos | -1421965.6512
| AHORRO NETO MES | 1997409.6746
PROYECCIÓN ANUAL (mes × 12 - simplificada)
| Ahorro Electricidad anual proyectado | 37649791.17
| Ahorro Caldera anual proyectado | 3382712.7396
| Costo Gas Cogen anual | 11501223.3145
| O&M anual | 5562364.5
| AHORRO NETO ANUAL | 23968916.095
Proyección lineal sobre un mes × 12. NO representa el año real (consumos varían).
CAPACIDAD NOMINAL Y CELs (idéntico a CFE)
| Capacidad nominal (max kWh/horas del mes, ceiling) | 2862 | ceiling(kWh_max_mes / horas del mes). En modelo real es max sobre los meses. | ok. Al estar referido a '1. Inputs'!C12 se tiene en cuenta que aplicará las horas del mes que corresponda
| Capacidad nominal (MW) | 2.862 |  | ok
| E (electricidad MWh) anual | 18541.215 |  | ok
| F (combustible PCI MWh) anual | 46353.0375 |  | ok
| H (calor útil MWh) anual | 11588.2594 |  | ok
| Fh = H / RefH | 14132.0236 |  | ok
| Fe = F - Fh | 32221.0139 |  | ok
| EP = E/RefE' + H/RefH | 58960.88 |  | ok
| AEP = EP - F | 12607.8425 |  | ok
| ELC = AEP × RefE (CELs) | 5547.4507 | Misma fórmula que CFE. Cogeneración eficiente CRE genera CELs independiente del tipo de suministro. | ok
| % Energía Limpia | 22.44% | (CELs MWh × 1000) / kWh totales anuales × 100. | ok
Decisión metodológica: CELs NO se monetizan en NINGÚN dashboard. Se muestran como indicador.
INVERSIÓN Y FLUJO 15 AÑOS (idéntico a CFE)
| Inversión USD | 4006800 |  | ok
| Inversión MXN | 70119000 |  | ok
| Beneficio fiscal año 1 | 21035700 |  | ok
| Flujo año 1 (con beneficio fiscal) | 45004616.095 |  | ok
| Flujo años 2-15 (ahorro neto constante) | 23968916.095 |  | ok
| Acumulado año 1 | -25114383.905 |  | ok
| Acumulado año 2 | -1145467.8099 |  | ok
| Acumulado año 3 | 22823448.2851 |  | ok
| Acumulado año 4 | 46792364.3801 |  | El cálculo debería considerar no el año como valor entero, sino con decimales. Es decir, si el acumulado cruza cero a mitad del tercer año, el periodo de retorno sería 2.5 años.
| Acumulado año 5 | 70761280.4751
| Payback (años, con beneficio fiscal) | 2.0478 | Año en que el acumulado cruza cero, con interpolación lineal: (año N-1) + ¦acumulado año N-1¦ / flujo año N.

## 10. Validacion
VALIDACIÓN COMPARATIVA - SMOKE TEST
| Indicador | CFE GDMTH | PPA Calificado | Observación
CONTABILIDAD ENERGÉTICA
| Consumo total (kWh) | 1100400 | 2060135 | CFE: 1.1M kWh (consumo registrado). PPA: 2.06M kWh (consumo distinto, escenario teórico).
| Costo total pre-IVA | 3268246.96 | 4183310.13
| Costo unitario promedio ($/kWh) | 2.9701 | 2.0306 | CFE incluye desglose. PPA es precio combinado.
COGENERACIÓN - INGRESOS
| Ahorro Electricidad MES | 2610501.15 | 3137482.5975 | CFE: suma 3 componentes. PPA: kWh cubierto × precio promedio.
| Ahorro Energía (solo CFE) | 1397364.43 | N/A | PPA no tiene desglose por horario.
| Ahorro Capacidad (solo CFE) | 852040.59 | N/A | PPA no cobra capacidad sobre demanda kW.
| Ahorro Distribución (solo CFE) | 204619.25 | N/A | PPA no cobra distribución sobre demanda kW.
| Ahorro Otros Servicios (Transm+CENACE+SCnMEM) | 156476.88 | N/A | Cuarto componente CFE: Transmisión + CENACE + SCnMEM, proporcionales al consumo. PPA no aplica.
| Ahorro Caldera MES | 150570.1123 | 281892.7283 | Misma fórmula en ambos. Difiere por kWh cubierto distintos.
| Total Ingresos MES | 2761071.2623 | 3419375.3258
COGENERACIÓN - GASTOS
| Costo Gas Cogen MES | 511938.3817 | 958435.2762
| O&M MES | 247590 | 463530.375
| Total Gastos MES | 759528.3817 | 1421965.6512
AHORRO NETO
| AHORRO NETO MES | 2001542.8806 | 1997409.6746
| AHORRO NETO ANUAL PROYECTADO | 24018514.5669 | 23968916.095 | Mes × 12. Proyección lineal simple.
CAPACIDAD Y CELs (deben ser idénticos cuando consumos sean iguales)
| Capacidad nominal kW | 1529 | 2862 | Misma fórmula (ceiling max kWh/horas del mes). Difiere por consumos distintos.
| CELs anuales (MWh) | 2963.1139 | 5547.4507 | Misma fórmula CRE Caso I. Difiere por kWh cubierto distintos.
| % Energía Limpia | 22.44% | 22.44%
INVERSIÓN Y PAYBACK
| Inversión MXN | 37460500 | 70119000
| Beneficio fiscal año 1 | 11238150 | 21035700
| Flujo año 1 con beneficio | 35256664.5669 | 45004616.095
| Payback (años) | 1.0918 | 2.0478
VERIFICACIONES INTERNAS DEL MODELO
| CFE: kWh asignados greedy = kWh cubierto? | OK | N/A | Suma de los 3 horarios debe igualar la cobertura total.
| CFE: precio promedio horario × kWh = energía total? | OK | N/A
| PPA: subtotal = kWh × precio? | N/A | OK
| Gas: subtotal calculado = subtotal factura? | OK | N/A | Misma factura de gas en ambos escenarios.
NOTAS METODOLÓGICAS
Las facturas CFE y PPA usadas son de septiembre 2024 (mismo mes) pero con CONSUMOS distintos.
Esto es escenario teórico para validar fórmulas. NO comparar valores absolutos.
Lo importante es validar que cada metodología (CFE vs PPA) aplica las fórmulas correctas a sus datos.
Inversión, beneficio fiscal y payback: idéntica fórmula. Difieren por capacidades distintas (consumos distintos).
Caldera, gas cogen, O&M, CELs, Energía Limpia: misma fórmula. Difieren por kWh cubierto.
Ahorro eléctrico: única fórmula que CAMBIA entre CFE y PPA.

## 11. KPI's control CFE
# | Indicador | CFE GDMTH
1 | Consumo total (kWh) | 1100400
2 | Costo total pre-IVA | 3268246.96
3 | Costo unitario promedio ($/kWh) | 2.9701
4 | Ahorro Electricidad MES | 2610501.15
5 | Ahorro Caldera | 150570.1123
6 | Ingreso total | 2761071.2623
7 | Costo Gas Cogen MES | 511938.3817
8 | O&M MES | 247590
9 | Gasto total | 759528.3817
10 | Ahorro NETO | 2001542.8806
11 | Capacidad nominal kW | 1529
12 | Inversión MXN | 37460500
13 | CELs anuales (MWh) | 2963.1139
14 | % Energía Limpia | 22.44%
15 | Payback (años) | 1.0918

## 12. KPI's control PPA
# | Indicador | PPA Calificado
1 | Consumo total (kWh) | 2060135
2 | Costo total pre-IVA | 4183310.13
3 | Costo unitario promedio ($/kWh) | 2.0306
4 | Ahorro Electricidad MES | 3137482.5975
5 | Ahorro Caldera | 281892.7283
6 | Ingreso total | 3419375.3258
7 | Costo Gas Cogen MES | 958435.2762
8 | O&M MES | 463530.375
9 | Gasto total | 1421965.6512
10 | Ahorro NETO | 1997409.6746
11 | Capacidad nominal kW | 2862
12 | Inversión MXN | 70119000
13 | CELs anuales (MWh) | 5547.4507
14 | % Energía Limpia | 22.44%
15 | Payback (años) | 2.0478